DDS102-T1V4.5A

单相电子式电能表

# 使用说明书

长沙社为电子科技有限公司

联系电话：0731-89829656

网址：www.sheweikeji.com

1、用途及适用范围

DDS102-T1V4.5A单相电子式载波电能表是采用先进微电子技术及SMT生产工艺制造的产品，性能指标符合GB/T17215-2002(IEC61036:2000)中1级、2级单相电能表的全部技术要求。其用途是对额定电压为220V、额定频率为50Hz的单相交流电能进行计量，并具有通信功能，是改革传统用电体制，提高用电管理水平的理想电能表。

本产品可安装在室内或室外的电表箱内，适应于环境温度为-25℃～70℃，年平均相对湿度不超过95%（无凝露），且空气中不应含有腐蚀性气体的条件下使用。

2、功能及特点

- 单相有功电能计量功能，反向电量计入正向总电量。

- 采用LCD显示当前总用电量，显示位数为六位整数、两位小数（或六位整数、一位小数），更清晰直观，并具有背光及停电显示功能。

- 工作电压范围宽，输入电压在70%Un ～ 120%Un下电能表正常工作。

- 具有低压载波及远红外通信接口（可选），采用DL/T645通信协议，可与抄表器联网自动抄表。

- 具有通断电功能，可实现远程管理用户用电。

- 具备负荷控制功能，当负载超过设定最大功率时，电表自动断电，当电表功率降低到设定最大功率以下时，电表自动送电。

- 具备事件记录功能，可记录事件发生的时间。

- 外壳和端子座具有良好的阻燃和密封性。

3、电流规格及主要技术参数

| 电流规格 | 5(20)A、10(40)A |
| --- | --- |
| 参比电压及频率 | 220V、 50Hz |
| 准确度等级 | 1级、2级 |
| 设计寿命 | ﹥10年 |
| 功 耗 | ﹤10VA，0.8W |
| 脉冲常数 | 5(20)A ：3200imp/kW·h 10(40)A：1600imp/kW·h 15(60)A：1600imp/kW·h |
| 外型尺寸(安装尺寸) | 174.0mm×116.0mm×66.0mm |

注：实际电流规格和脉冲常数以及准确度等级见电能表铭牌标注

注：脉冲输出为光耦输出方式

图3 一进二出计量接线图

8、保证期限

电能表自售出日起十二个月内,在用户遵守说明书规定要求，并在制造厂铅封完整的条件下，发现电能表不符合国家标准所规定的要求时，制造厂给予免费修理或更换。

7.5.3单相表接线应符合DL/T 825-2002中附录A中图A.1要求，单相计量有功负荷直接接入方式的接线要求（如图1）。不能将火线或者零线串接起来，否则会因多个用户电流集中流过端子导致过载烧坏。

U或V或W

N

图1

7.6电能表应按照接线图进行接线，最好用铜线或铜接线头引入。

7.7电表外形安装尺寸如图2所示：

图2  外形尺寸图

# 7.8 接线如图3所示：

4、工作原理

图3 DDS102-T1V4.5A单相电子式电能表工作原理方框图

如图1所示，被测电压、电流经各自的采样电路输入到电能计量专用芯片（美国ADI公司的ADE7755），该芯片输出与被测电能成比例的脉冲信号，由单片微处理器实现电能计量以及载波通信。脉冲输出端口为光耦无源输出形式，用于电能表的校验。LED指示灯用于指示脉冲输出状态。通过通信接口可实现远程切断和恢复用户用电的功能。

5、使用

5.1 新表设置

电能表安装前必须先设置，运行“单相表手抄器参数设置软件”，设置好日期时间、编程密码、清零密码等参数，再将设置参数下载到手抄器。通过通信线接入手抄器，即可设置电能表的参数（也可在PC机上运行通信调试，通过通信接口对电能表进行参数设置）。

注意：电能表出厂时默认的设置密码为“11111100”，用户更改密码后必须牢记，否则将不能对电能表进行设置！

5.2 电能表液晶显示

电能表加电后显示当前电量。当通信成功时，“”常亮5秒。液晶显示分为两种，6位整数、2位小数及6位整数、1位小数，显示图例见下表：

1）6位整数、2位小数的液晶显示方式：

| 显示图例 | 说 明 |
| --- | --- |
|  | 显示器自检（该画面只有在上电初始化时显示） |
|  | 显示当前电量 示例为： 88.88 kW·h 反向电流时：显示符号← 正向电流时：不显示符号← |

2）6位整数、1位小数的液晶显示方式：

| 显示图例 | 说 明 |
| --- | --- |
|  | 显示器自检（该画面只有在上电初始化时显示） |
|  | 显示当前电量 示例为： 88.8 kW·h |

注：电能表的显示方式以实物为准。

5.3 通信接口

5.3.1抄读

通过通信接口可抄读电能表：当前有功总电量、日冻结电量、电能表通信地址、电能表运行状态字、最近一次远程控制断电时间、最近一次远程控制送电时间、最近一次超负荷控制的信息等参数。

5.3.2 设置

通过通信接口可对电能表进行广播冻结电量、电量清零及修改密码、远程通断电等。电能表通信地址及其它参数在出厂时根据用户要求设置好，在电能表出厂后不能更改。当有功总电量超过10kWh时不允许清零，电量为10kWh以下时只允许清零5次。

5.4 指示灯的显示信息：

1）电能表脉冲指示灯。脉冲灯闪烁表示用户正在用电。

2）电能表跳闸指示灯

I：断、送电发光二极管即跳闸指示灯在正常用电时长熄，内置开关断路时长亮。

II：当检测出内置开关损坏或者断电后人为短路行为时，指示灯以1HZ的频率闪烁。

5.5 事件记录功能

电能表具有一定的事件记录功能，可记录事件如下：

1：可记录历史电量数据。

2：可记录冻结电量。

3：可记录远程断电时间与远程送电时间。

4：具有负荷控制功能，当用户用电负荷连续五分钟超过设定最大负荷时，继电器将执行断电动作以保护电路，此时电能表将记录下用户超负荷运行的有关信息，包括时间，用户的瞬时功率等。

6、运输贮存

6.1 电能表运输和拆封不应受到剧烈冲击，应根据GB/T15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》的规定运输和储存。

6.2 保存电能表应在原包装内，保存的地方环境温度为-25℃～70℃，年平均相对湿度不超过95%，空气中无腐蚀性气体。

6.3 电能表在仓库里保存，应放在台架上，叠放高度不超过10箱，拆箱后单只包装的电能表叠放高度不超过10只。

7、安装与外型尺寸

7.1电能表安装接线规范应符合：中华人民共和国电力行业标准 DL/ T 825-2002标准要求。

7.2电能表在出厂前经检验合格，并加铅封，即可安装使用。

7.3安装的底板应放在坚固耐火的墙上，室内电能表宜装在0.8~1.8M的高度，空气中无腐蚀性气体。

7.4电能表安装应符合DL/T 825-2002中5.2.3要求，安装必须垂直牢固。

7.5电能表接线应符合DL/T 825-2002中5.7基本工艺要求：

7.5.1若选择的导线过粗时，应采用断股后再接入电能表端钮盒的方式。

7.5.2若先择的导线小于端子孔较多时，应在接入导线上加扎线后接入。