##### DDSF720

单相电子式电能表

使用说明书

1.     概述

本产品性能指标兼容IEC 62056-61和IEC 62056-21等标准的要求。

2.     工作原理简述

本产品采用专用的电能计量芯片实现单相交流有、无功电能的准确计量；上级设备可通过RS485或红外通信实现对表的抄控；微处理器实时采集电能并保存到非易失性存储器中。

存储器

液晶显示

红外通信

工作电源

微处理器

电能计量

实时时钟

RS485通信

3.     功能及特点

3.1  采用低功耗高性能的微处理器，整表外围元器件少，结构简单，能长期安全可靠地运行。

3.2  准确计量电能，长期工作不须调校。

3.3  LCD显示。

3.4  实时时钟。

3.5   具有RS485通信口,实现远程集中抄表。

3.6   具有近红外通讯口，实现点对点通信。

3.7   具有停电唤醒抄表功能。

4.     技术参数

4.1  型号规格

| 型号 | 电压 | 电流 |
| --- | --- | --- |
| DDSF720 | 230V | 10(100)A |

4.2  主要技术参数

| 额定频率 | 50 Hz |
| --- | --- |
| 工作电压范围 | 0.7 Un～1.2 Un |
| 准确度等级 | 1.0级 |
| 起动电流 | 0.004Ib(1.0) |
| 潜动 | 具有防潜逻辑电路 |
| 电压线路功耗 | ≤1W/4VA |
| 电流线路功耗 | ≤3VA |
| 显示方式 | LCD显示 |
| 正常工作温度范围 | -25～+65 ℃ |
| 极限工作温度范围 | -30～+70 ℃ |
| 存储和运输温度 | -40～+70 ℃ |
| 年平均相对湿度 | ≤75% |
| 数据保存有效期 | 30年 |
| 产品设计寿命 | > 10年 |
| 外形尺寸 | 长×宽×高 =129mm×46mm×183mm |
| 净重 | 0.6 Kg |

5.     功能说明

5.1  计量

计量有功电能（总及各费率）。

计量有功最大需量（总及各费率），最大需量伴有时标；需量周期和滑差时间可以设定，滑差周期一定要小于等于需量周期，如果滑差周期等于需量周期，此时需量为周期计算模式，如果滑差周期小于需量周期，此时为滑差计算模式。

具有电网瞬时参量测量监测功能，包括有功功率、电压、电流、功率因数、频率。

5.2  历史数据

最大可保存16个历史结算数据，历史数据包括有功电量（总及各费率）、有功最大需量（总及各费率）、超负荷次数、历史账单时标。自动转存日期可以设置（月日都可设，自动转存在自动转存设置日的00：00：00触发），最多可设置12个转存日期。设置的日期应当在1-28日之间。

5.3  费率

12个费率，6个普通日费率，6个节假日费率。

一年最多可设12个季节，30个节假日。每个季节和节假日分别设置对应日时段表。最大可设置13个日时段表。可任意设置一周中的一天或几天为周休日，并从设置好的13个日时段表中选择一个供周休日采用。每个日时段表中，最多可设14个时段。

5.4  实时时钟

具有日历、计时和闰年自动切换功能，日计时误差≤0.5s/d。

5.5  事件记录

记录最近20次的各种事件记录。

上下电事件记录：当表计在上电和下电时记录发生时间并累计次数。

编程事件记录：当对表计的参数、数据进行写操作时，通讯握手并验证密码成功后，记录为一次编程事件，记录发生时间和编程者ID信息，并累计次数。工厂模式下不做记录。

超负荷事件记录：监测需量值，当前值超过所设定的门限值，则判定为一次超负荷事件，记录发生时间和结束时间，并记录下发生超负荷期间的最大需量值。

开表尾盖事件记录：当监测到尾盖在合上10秒以上被打开，则认为是一次开盖事件，记录发生的时间和次数。

读表事件记录：当通过通讯端口读取表计内部数据时，通讯握手并验证密码成功后，记录发生时间和抄读者ID，工厂模式下不做记录。

需量超负荷次数复位事件记录：当需量被复位时或者超负荷次数被清0时，记录发生时间、操作者ID，并累加次数。工厂模式下不做记录。

5.6  负荷曲线

可以固定对4个参量进行负荷记录。参量包括：有功电能、电压、电流、功率因数。记录时间间隔可设置（1-1440 min）。如果设置间隔时间为15分钟，则最多可连续记录41天的曲线记录。

5.7  输出端子

可设置输出端子为以下几种工作模式之一：

电能脉冲模式：输出有功电能脉冲。

命令控制模式：表计在接收到输出控制命令时，端子输出一个脉冲。

超负荷输出模式：发生超负荷事件时，端子输出一个脉冲。

5.8  停电唤醒

掉电情况下可通过按健或者红外的方式唤醒。如果唤醒后无按健或通讯超过设定的时间（5-120 S）则返回省电模式。如果超过设定返回时间时，表计正在通讯，则在表计本次通讯完成之后才返回省电模式。唤醒后长按键不松，则显示每半秒自动快翻到下一屏。

5.9  表计访问权限

可通过ReadOut模式抄读部分数据（这些数据项可设置）而无需密码认证。

第1级权限为只读权限，只能能对表计部分参量和数据进行读操作。第2级权限为低级权限，能对表计部分参量、数据进行读、写操作。第3级权限为高级权限，能对表计参量和数据进行修改和访问，并可对电量、事件、曲线、需量、超负荷历史数据进行清零。第4级为最工厂权限，使用该权限可进入工厂模式，可进行系统清零操作。该权限对客户和用户都不开放（生产厂家使用）。

5.10  显示

显示模式分为三种：自动轮显模式、手动轮显模式、数据显示模式三。每种模式的显示项和显示顺序都可以编程。并可设置循显时间（1-120 S）；按键停显时间（5-120 S），背光点亮时间也采用这个时间。

表计默认在自动轮显模式，该模式最大可设置20个显示项目。每屏显示超过设置循显时间就自动切换到下一屏显示。在自动轮显模式下持续压下按键超过2秒时，LCD提示“display 2”则进入手动轮显模式。

手动轮显模式最多可设置64个显示项目。在该模式下，通过按键切换到下一屏显示，如无按键则显示当前屏直到超过设置的按键停显时间，返回到自动轮显模式。在手动轮显模式下，持续压下按键超过2秒，LCD提示“display 3”则进入显示模式三。

显示模式三最多也可设置64个显示项目。在该模式下，通过按键切换到下一屏显示，如无按键则显示当前屏直到超过设置的按键停显时间，返回到自动轮显模式。在手动轮显模式下，持续压下按键超过2秒，LCD提示“display1”则进入自动轮显模式。

开盖标记显示：当电表连续运行超过30分钟或电量大于1kwh时或者在表计上电运行时长按键10秒钟（按键成功开启后，屏幕提示“Enable”），即启动开盖标记报警功能,此时如检测到开盖尾盖被打开，则点亮LCD上的报警标记。此标记点亮后只能通过发送清除命令清掉。

电量数据显示的最大整数位可设置为4-6位，小数位可设置为0-2位。

需量、功率数据显示的小数位可设置为0-4位，最大整数位固定为2位。

电流数据显示的小数位可设置为0-3位，最大整数位固定3位。

电压数据显示的小数位可设置为0-2位，最大整数位固定3位。

功率因数显示的小数位可设置为1-3位，最大整数位固定1位。

频率显示的小数位可设置为0-2位，最大整数位固定2位。

对所有的显示数据，前导0显示与否可设置。

DTSD719-D5 三相电子式多功能电能表

使用说明

# 1  综合介绍

## 1.1 概述

DTSD719-D5三相四线电子式多功能电能表是深圳市科陆电子科技股份有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以本公司专利技术为基础，采用当今最新集成电路技术，运用先进的软件算法，根据电能表国际标准(IEC系列)设计制造。它集各种计量、监控、报警、显示、通讯功能于一身，能计量合相的正反向有功、无功和视在总电量及分时电量；能计量合相的正反向有功、无功和视在总最大需量及分时最大需量，以及最大需量发生的日期和时间；能测量各相电压、电流及三相总有功功率、总无功功率、功率因数、频率，及正反向有功需量、无功需量和视在需量等；能检测并记录断相、功率反向事件；能检测掉电、参数设置、表壳开盖、电池掉电、电池安装和结算事件；能实现远程和红外抄表、编程、监测和校准；而且具备多种扩展功能。适用于各电厂、变电站、计量关口和企事业单位。

## 1.2 工作原理简述

本产品由电压、电流高精度采样器、高速高精度模数转换器、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备组成。在高速数据处理器的控制下，高速模数转换器将来自电压、电流高精度采样器的模拟信号转换为数字信号，并对其进行数字运算和误差补偿，从而精确地获得有功电量和无功电量，并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理，其结果保存在数据存储器中，并随时向外部接口提供信息和进行数据交换，其原理框图下图所示。

数据存储

## 1.3 技术参数

### 1.3.1 主要技术参数

| 级别 | 有功 | 0.5S、1.0 |
| --- | --- | --- |
|  | 无功 | 2 |
| 额定电压 | 3×220/380V、3×127/220V、110V |
| 标定(最大)电流 | 互感器接入式：3×1.5(6)A 直接接入式： 3×10(100)A、3×20(160)A |
| 功耗 | 电压 | ＜1W/2VA |
|  | 电流 | ＜1VA |
| 工作温度 | -25～70℃ |
| 极限工作温度 | -30～85℃ |
| 相对湿度 | ≤85% |
| 电压范围 | 额定电压 ±30% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 启动电流 | 0.001In |
| MTBF | ≥5(104h |
| 设计寿命 | 15年 |
| 通信规约 | IEC62056-21,DLMS/COSEM,EURIDIS |
| 通信信道 | 3个（RS485，近红外,EURIDIS） |

### 1.3.2 时钟准确度

日计时误差≤0.5s/d

### 1.3.3 实时时钟电池

标称电压：3.6V

标称容量：≥1.20Ah

工作温度范围：-60℃～+85℃

停电后数据保存时间：≥15年

### 1.3.5 光耦和LED脉冲输出

| 脉冲输出常数 | 脉冲常数与规格有关，具体数值见电能表铭牌 (直接接入式：500imp/kWh) |
| --- | --- |
| 脉冲输出宽度 | 80ms |

### 1.3.6 其它数据

| 外形尺寸 | 长×宽×厚=270mm×190mm×130mm |
| --- | --- |
| 净重 | 1.5kg |

# 2  功能说明：

## 2.1 电能计量

a)      计量正向有功电能、正向无功电能、反向有功电能、反向无功电能、正向视在电能和反向视在电能的总电能与分时电能。

b)      能储存当月、上1月、上2月、上3月、上4月…上16月电量数据。

## 2.2 最大需量测量

a)      测量正向有功最大需量、正向无功最大需量、正向视在最大需量、反向有功最大需量、反向无功最大需量、反向视在最大需量总和分时的最大需量及其出现的日期时间。

b)      能储存当月、上1月、上2月、上3月、上4月…上16月需量数据。

c)      需量计算方式、需量周期、滑差时间均可任意设置。默认出厂配置为：滑差式、需量周期30min，滑差时间5 min。

d)      最大需量值除能在抄表数据转存时自动复零外，也可以通过通信指令复零。

## 2.3 费率和时段

最多有14个时区，每个时区可分别设置周一至周日的日时段表号。

最多14套不同的日时段表，每个日时段表最大可切换14个时段，最多有12种费率。

支持将来的时区表和日时段表，并可设置切换日期。

可配置最多100个公共假日及其日时段表号。

## 2.4 实时量测量

实时测量各相电压，电流，总有功功率，无功功率，视在功率，总功率因数，电网频率，正向有功需量，反向有功需量，正向无功需量，反向无功需量，正向视在需量和反向视在需量等。

实时显示当前电表运行状态。

频率的分辨率为0.001Hz，有功功率的准确度为1.0级，无功功率的准确度为2.0级。

## 2.5 按结算日统计电量

本电表除给出当前电量外，还给出上1到上16个结算日的电量。最多支持3个可任意设置月日的结算日。自动结算动作在自动结算日的00：00：00触发。

## 2.6 事件记录

对电表的一些操作和电网的某些工况以事件记录的形式记录下来，以下为记录的事件：

掉电：当电网全部（三相）掉电后记录，记录事件发生总次数和最近4次事件发生时间；

参数设置：设置电表参数时记录，记录事件发生总次数和最近4次事件发生时间；

表壳开盖：当表壳打开时记录，记录事件发生总次数和最近4次事件发生时间；

功率反向：当某相有功功率反向时记录，记录事件发生总次数和最近4次事件发生时间；

断相：当某相既没有电压又没有电流时，记录事件发生总次数和最近4次事件发生时间；

电池掉电：当电池电压低于3.1V时记录，记录事件发生总次数和最近4次事件发生时间；

电池安装：当电池电压由低于3.1V恢复到3.2V以上时记录，记录事件发生总次数和最近4次事件发生时间；

结算：当自动或手动结算时记录，记录事件发生总次数和最近4次事件发生时间；

## 2.7 负荷曲线

支持正向有功需量、正向无功需量和正向视在需量的负荷曲线，每类曲线可以选择记录或不记录。每类曲线可以以不同的时间间隔进行记录，间隔时间1~1440min可选。

拥有海量存储器，记录间隔为30分钟的情况下可以保存490天的负荷曲线。采用动态存储，如果记录曲线类型减少或间隔时间增大，则可以保存更多的负荷曲线。

## 2.8 通讯

本表有3个通信接口，包括一个独立的电气隔离的RS485通信口，一个近红外接口和EURIDIS/PLAN接口。RS485和近红外接口的通信规约采用IEC62056-21 ModeC和DLMS/COSEM，EURIDIS/PLAN接口的通信规约采用IEC62056-31。

DLMS/COSEM的相关参数：

协议框架(Communication Profile)：3-layer HDLC

进入模式(Opening Mode)：IEC62056-21的模式E

应用语境(Application Context)：LN

## 2.9 继电器输出

当任一相的电流超过过流门限，且持续了过流延迟时间，则继电器闭合；当任一相的电流低于过流门限，且持续了过流延迟时间，则继电器断开。

## 2.10 脉冲输出与LED指示

本电表面板上装有2个LED指示灯：有功功率脉冲、无功功率脉冲。功率脉冲常数与电表规格有关，具体数值见电表铭牌。

本表辅助端子配有有功脉冲、无功脉冲输出端口。

## 2.11结算

支持自动结算和手动结算两种结算方式，通过设置“结算选择”参数选择其中一种作为结算方式。

当选择自动结算方式时，最多支持3个自动结算日。

当选择手动结算方式时，通过按结算按键或使用通信接口的结算指令进行手动结算。按键手动结算成功，液晶显示“reset”；否则显示“disable”。每次手动结算后至少等待60秒，方能进行下一次手动结算。

结算时转存电量和最大需量数据，同时清零最大需量数据。通过“结算选择”参数可以选择是否清零电量数据。

# 3        液晶显示说明

本表采用字段式液晶显示器显示各种电量和信息，具有显示内容丰富、明了清晰，显示界面操作灵活方便等特点。

## 3.1 液晶全屏图

## 3.2 特殊符号的意义

| 显示符号 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 表明当前有功(P)的方向。 举例:如果显示 ，则表明有功方向为正。 |
|  | 1.符号 和它右边的数字一起表明当前电表工作所处的费率（显示值为1，2，3，4，5，6，7，8，9，A，b，C对应的费率为1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12）。 2.最左边三个数字组成显示代码。 |
|  | “RS485”显示时，表明电表正在进行RS485通信； “IrDA”显示时，表明电表正在进行红外通信。 |
|  | 某相断相或欠压时，对应的符号闪烁。 |
|  | 该符号闪烁时，提示时钟电池电压过低，需要更换。 |
|  | 该符号显示时，表明电表已经出现严重故障，不能继续正常工作。 |

## 3.3 按键与显示

电表最多支持3种显示模式，每种模式下的显示内容和顺序也可以自由配置。

电表上电后自动进入模式1。同时按下2个显示按键（PageUp键和PageDown键）后，进入模式切换界面，此时可以按上下键来选择想要进入的模式，选定要进入的模式且2秒钟不操作后，电表就会进入相应的显示模式。

进入模式1后，常显第1个显示项，按键循显其它显示项。

进入模式2后，自动循显所有显示项，自动循显时间为5秒钟。

进入模式3后，按键循显其它显示项，如果在5秒钟内没有按键操作，则电表会自动返回到模式1。

在任意模式下，短按PageUp键和PageDown键可实现上下翻屏，而长按PageUp键和PageDown键则可实现快速上下翻屏。