DTS/DSS720-D三相电子式电能表

使 用 说 明 书

（V1.0）

粤制00000346号

深圳市科陆电子科技股份有限公司

目 录

1.综合介绍	1

1.1概述	1

1.2工作原理简述	1

2 规格及技术参数	2

2.1规格、电能测试脉冲常数	2

2.2准确度等级	2

2.3 参比频率	2

2.4电气参数	2

2.5气候条件	2

2.6重量	3

2.7外型尺寸	3

3 使用方法	3

3.1外型、安装尺寸及面板说明	3

3.2接线	4

3.2.1经互感器接入式电能表	4

3.2.2直接接入式电能表	5

3.2.3辅助接线端子说明	5

3.2.4电表接线示例	6

3.3输出接口	7

3.4包装、运输与储存	7

4.售后服务	8

# 1.综合介绍

## 1.1概述

DTS/DSS720系列三相电子式电能表是深圳市科陆电子科技股份有限公司设计制造的，它采用了双向电能计量专用电路芯片及SMT制造工艺，测量准确度、稳定性等均得到了可靠保证。

该产品符合国家标准GB/T 17215-2002《1级和2级静止式交流有功电度表》中对三相电子式电能表的技术要求。

它主要用于计量三相有功电能，具有电能测试信号输出，具有电压或断相(两者选其一)指示及有功电能反向指示等功能。

## 1.2工作原理简述

本系列全电子式三相有功电能表，采用计度器作为显示器。电能表的线路设计和元器件的选择以较大的环境允差为依据，可保证整机长期稳定工作。精度基本不受频率、温度、电压变化影响。整机体积小、重量轻、可靠性能高、抗干扰能力强。

原理框图如图1所示，被测三相电压和电流量经各自的取样电路变换成适当的信号输入到三相双向功率/电能专用集成电路，其输出与被测三相功率成比例的频率脉冲信号，经分频后驱动步进电机计度器，从而实现三相电能计量。

图1 工作原理框图

# 2 规格及技术参数

## 2.1规格、电能测试脉冲常数

| 型号 | 规格 | 电能测试脉冲常数 imp/kWh |
| --- | --- | --- |
| DSS720/721 | 3×100V | 3×1.5(6)A | 3200 |
|  |  | 3×5(20)A | 1600 |
| DTS720/721 | 3×57.7/100V | 3×1.5(6)A | 3200 |
| DTS720/721 | 3×220/380V | 3×1.5(6)A | 6400 |
|  |  | 3×5(20)A | 1600 |
|  |  | 3×10(40)A | 800 |
|  |  | 3×15(60)A | 320 |
|  |  | 3×20(80)A | 320 |
|  |  | 3×30(100)A | 320 |

## 2.2准确度等级

1级：DSS720  , DTS720

## 2.3 参比频率

参比频率：50Hz

## 2.4电气参数

正常工作电压：(.9((.1额定电压

极限工作电压：0.7(1.3额定电压

绝缘电压 ：≥ ((((VAC

功率消耗 ：电压线路每相≤2W和10VA

电流线路每相≤1VA

## 2.5气候条件

温度范围：正常工作温度：－30℃～＋55℃

极限工作温度：－40℃～＋65℃

存储和运输温度：－25℃～＋70℃

湿度范围：年平均湿度：≤ 75%

一年中的30天（以自然方式扩散）湿度可达95%

其余时间有时可达85%

## 2.6重量

约2kg

## 2.7外型尺寸

外型尺寸：250.5mm×154.5mm×70mm

# 3 使用方法

## 3.1外型、安装尺寸及面板说明

## 3.2接线

### 3.2.1经互感器接入式电能表

图4中，上行为辅助接线端子，下行为主接线端子，主接线说明如下

2号端子——A相电压输入端；

5号端子——B相电压输入端；

8号端子——C相电压输入端；

10号端子——零线输入端 （三相三线电能表不接）；

1号端子——A相电流输入端；

3号端子——A相电流输出端；

4号端子——B相电流输入端（三相三线电能表不接）；

6号端子——B相电流输出端（三相三线电能表不接）；

7号端子——C相电流输入端；

9号端子——C相电流输出端；

### 3.2.2直接接入式电能表

图5中，上行为辅助接线端子，下行为主接线端子，主接线说明如下：

1号端子——A相线输入端；

3号端子——A相线输出端；

4号端子——B相线输入端；

6号端子——B相线输出端；

7号端子——C相线输入端；

9号端子——C相线输出端；

10号端子—— 零线输入端 ；

### 3.2.3辅助接线端子说明

1～6——空脚；

9号端子—— 测试输出＋极；

10号端子——测试输出－极；

### 3.2.4电表接线示例

如下图4～图8：

## 3.3输出接口

本电能表配有电能脉冲光电耦合测试输出端口，位于辅助功能端子9，10。

## 3.4包装、运输与储存

电能表的包装、储存应符合GB/T 15464《仪器仪表包装通用技术条件》有关规定。运输过程中，应避免摔掷、雨淋、强烈热辐射和腐蚀物的浸蚀。

保存的地方应清洁，其环境温度为-25℃～70℃，相对湿度不超过85%，叠放高度不应超过8层。

# 4.售后服务

电能表自发货日起18个月内，在用户遵守说明书规定要求，且制造厂铅封仍完整的条件下，若发现电能表不符合技术条件所规定的要求时，我公司负责电能表免费维修或更换。18个月之后，公司保证提供售后服务。

敬告顾客

由于我们的宗旨是不断地更新我们的产品，本使用说明书就产品的特性、组成及设计电路等方面与实际上提供的设备会有较少的差异。一般我们会及时地提供修正附页，可正确地符合您的设备系列的要求。如果未能及时提供修正附页，敬请您咨询本公司客户服务部，会给您满意的答复。

# Text boxes

三相电流输入

计度器

电流取样

专用集成电路

电能脉冲指示灯

反向指示灯

三相电压输入

电压取样

测试脉冲输出

电压或断相指示灯

系统电源

图2 外型及尺寸

图3 安装图

辅助接线端子

主接线端子

图3 小电流接线端子分配图

辅助接线端子

主接线端子

图4 大电流接线端子分配图

分配图

A

B

C

N

⑥

①

⑦

⑧

②

③

④

图4   三相四线直接接入式电能表接线图

电能表

⑤

⑨

⑩

A

B

C

N

⑥

①

⑦

⑧

②

CT

③

④

CT

CT

图5  三相四线经电流互感器接入式电能表接线图

电能表

⑤

⑨

⑩

图6  三相四线经电压、电流互感器接入式电能表接线图

①

②

③

④

⑤

⑧

电能表

⑥

⑦

A

B

C

N

PT

CT

CT

PT

PT

CT

⑨

⑩

CT

CT

A

B

C

①

②

③

⑤

⑦

⑧

电能表

图7  三相三线经电流互感器接入式电能表接线图

⑨

图8 三相三线经电压、电流互感器接入式电能表接线图

⑤

①

②

③

⑦

⑧

电能表

PT

CT

CT

A

B

C

PT

⑨

接至标准表

电表内部光耦输出

图9   输出接口

10(e )

9(c)