DTZ188/DSZ188型

(DT(S)SD188(S)型)

三相智能电能表

(三相多功能电能表)

（DL/T 645-2007）

使用说明书

安装、使用产品前请阅读使用说明书

妥善保存以备将来参考

宁波三星电气股份有限公司

采用先进科技，坚持不断创新

增强顾客满意，争创一流品牌

27392200124    V1

SX0.464.000045

地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇明光北路1166号

邮编：315191

电话：800-8574-159(免费热线）0574-88072152(传真）

http://www.sanxing.com

E-mail:sanxingd@mail.nbptt.zj.cn

电表办事处联系电话

| 北京：010-85977309 太原：0351-4625031 上海：021-54482767 成都：028-86529733 武汉：027-82641966 | 石家庄：0311-86033651 浙江：0574-88220111 重庆：023-67940337 南宁：0771-3853530 合肥：0551-63664101 | 兰州：0931-2668295 福州：0591-87913967 贵阳：0851-5530989 昆明：0871-63555995 南昌：0791-88134567 | 沈阳：024-23494537 郑州：0371-65863506 济南：0531-88118558 广州：020-85626066 长沙：0731-85560528 |
| --- | --- | --- | --- |

目  录

一、产品简介	1

1.1概述	1

1.2 工作原理	1

1.3 技术指标	2

1.4 电能表常数	3

1.5 电能表型号	3

二、外形说明及安装	4

2.1 外形图	4

2.2 液晶显示屏内容	5

2.3电表的安装及接线	7

三、基本功能	13

3.1 电能计量功能	13

3.2 最大需量记录功能	14

3.3 分时费率功能	14

3.4 测量功能	14

3.5 冻结功能	14

3.6显示功能	15

3.7 清零功能	16

3.8 校时功能	17

3.9 报警功能	17

3.10 通讯功能	17

3.11 停电唤醒功能	17

3.12 背光功能	17

3.13负荷曲线记录功能	18

3.14事件记录功能	19

3.15 多功能检测输出功能	20

3.16 铁损、铜损记录功能，电压电流谐波分析功能（0.2S表）	20

四、运输和贮存	21

五、售后服务	21

六、结束语	21

附录A：电表运行状态、模式、特征、错误信息字	22

注：此说明书同样适用于满足DL/T 645-2007协议的DTSD188(S)/DSSD188(S)三相电子式多功能表。

# 一、产品简介

## 1.1概述

DTZ188/DSZ188型电子式三相智能电能表是采用大规模集成电路，应用数字采样处理技术及SMT工艺，根据工业用户实际用电状况所设计、制造的具有现代先进水平的仪表。

该表性能指标符合GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求 第21部分：静止式有功电能表（1级和2级）》、GB/T 17215.323-2008《交流电测量设备 特殊要求 第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）》、GB/T 17215.301-2007《多功能电能表 特殊要求》、DL/T 614-2007《多功能电能表》、DL/T 645-2007《多功能表通信规约》、Q/GDW 1354-2013《智能电能表功能规范》、Q/GDW 1356-2013《三相智能电能表型式规范》、Q/GDW 1365-2013《智能电能表信息交换安全认证技术规范》、Q/GDW 1827-2013《三相智能电能表技术规范》标准的相关要求。

该表能计量各个方向的有功、无功电量及需量, 分相计量有功、无功电能，具有RS485和调制式红外通讯、按键及红外停电唤醒抄表等功能，它性能稳定、准确度高、操作方便。

## 1.2 工作原理

三相智能电能表是由测量单元和数据处理单元等组成，除计量有功（无功）电能量外，还具有分时、测量需量等两种以上功能，并能显示、储存和输出数据的电能表。

DTZ188/DSZ188型电子式三相智能电能表工作原理如图1所示：

图1   三相智能电能表原理框图

电能表工作时，电压、电流经取样电路分别取样后，送至放大电路缓冲放大，再由高精度计量芯片转换为数字信号，高性能微控制器负责对数据进行分析处理。由于采用高精度计量芯片，计量芯片自行完成前端高速采样，计量算法稳定，微控制器仅需要管理和控制计量芯片的工作状态。图中的微控制器还用于分时计费和处理各种输入输出数据，并根据预先设定的时段完成分时有、无功电能计量和最大需量计量功能，根据需要显示各项数据、通过红外或485接口进行通讯传输，并完成运行参数的监测，记录存储各种数据。

## 1.3 技术指标

| 项目 | 标准参数值 |
| --- | --- |
| 参比电压 | 直接接入式： 220 V 经互感器接入式：3×57.7/100V ，3×100V |
| 参比电流 | 直接接入式： 5A、10A 经互感器接入式：0.3A、1.5A |
| 参比频率 | 50 Hz |
| 准确度等级 | 有功：0.2S级、0.5S级、1.0级 无功：2.0级 |
| 起动电流 | 0.2S级、0.5S级: 0.001Ib 1级互感式：0.002Ib 1级直接式：0.004Ib |
| 环境条件温度 | 最高：+60℃（户内）/+70℃（户外） 最低：-25℃（户内）/-40℃（户外） |
| 最大相对湿度 | ≤95% |
| 正常工作电压 | 0.8Un～1.2Un |
| 极限工作电压 | 0.6Un～1.3Un |
| 最大通过电流 | 1.2Imax |
| 时钟准确度 | 23℃ 温度条件下 ≤±0.5s/d -25℃ 至 +60℃条件下 ≤±1.0 s/d |
| 电压线路功耗 | 非通信状态条件下：有功功率≤1.5W;视在功率≤6VA |
| 电流视在功耗 | 电流线路的视在功率消耗≤0.4VA |
| 时钟电池 | 3.6V，断电后可维持电能表的表内程序和时钟连续运行5年以上 |
| 停电抄表电池 | 6.0V，用于停电抄表 |
| 辅助电源*（高压表） | AC 80V~AC 288V 或 DC 110V~DC 350V |
| 设计使用寿命 | ≥10年 |
| 重量 | 约2.5kg |
| 外形尺寸 | 290mm(170mm(85mm |

*高压表具有辅助电源功能；该辅助电源AC/DC自适应，当系统上电时辅助电源供电优先。

## 1.4 电能表常数

| 接入方式 | 电压 V | 最大电流 A | 常数 imp/kWh |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接接入 | 3×220/380 | 60 | 400 |
|  | 3×220/380 | 100 | 300 |
| 经互感器接入 | 3×220/380 | 6 | 6400 |
|  | 3×57.7/100 | 6 | 20000 |
|  | 3×57.7/100 | 1.2 | 100000 |
|  | 3×100 | 6 | 20000 |
|  | 3×100 | 1.2 | 100000 |

## 1.5 电能表型号

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| DTZ188 | 三相四线智能电能表 |
| DSZ188 | 三相三线智能电能表 |

# 二、外形说明及安装

## 2.1 外形图

图2 三相智能电能表外形图说明

注1：打开翻盖，右边有一电池盒。打开小盖板，电池盒内安装有一粒6.0V不可充电池，供停电抄表用。

## 2.2 液晶显示屏内容

图3三相智能电能表LCD显示界面参考图

表1 三相电能表LCD 各图形、符号说明

| 序号 | LCD图形 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 当前运行象限指示 |
| 2 |  | 汉字字符，可指示： 1）当前、上1月-上12月的正反向有功电量，组合有功或无功电量，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ象限无功电量，最大需量，最大需量发生时间。 2）时间、时段。 3）分相电压、电流、功率、功率因数。 4）失压、失流事件纪录。 5）阶梯电价、电量。 6） 剩余电量（费），尖、峰、平、谷、电价。 |
| 3 |  | 数据显示及对应的单位符号 |
| 4 |  | 上排显示轮显/键显数据对应的数据标识，下排显示轮显/键显数据在对应数据标识的组成序号，具体见DL/T 645-2007 |
| 5 |  | 从左向右依次为： 1）①②代表第1、2套时段/当前套、备用套费率，默认为时段。 2）时钟电池欠压指示。 3）停电抄表电池欠压指示。 4）无线通信在线及信号强弱指示。 5）模块通信中。 6）红外通信，如果同时显示“1”表示第1路485通信，显示“2”表示第2路485通信。 7）红外认证有效指示。 8）电能表挂起指示。 9）显示时为测试密钥状态，不显示为正式密钥状态。 10）报警指示。 注：4~5项智能表未使用 |
| 6 |  | 1）IC卡“读卡中”提示符。 2）IC卡读卡“成功”提示符。 3）IC卡读卡“失败”提示符。 4）“请购电”剩余金额偏低时闪烁。 5）透支状态指示。 6）继电器拉闸状态指示。 7）IC卡金额超过最大费控金额时的状态指示（囤积）。 注：1~7项智能表未使用 |
| 7 |  | 从左到右依次为： 1）三相实时电压状态指示，Ua、Ub、Uc分别对于A、B、C相电压，某相失压时，该相对应的字符闪烁；三相都处于分相失压状态或者全失压时，Ua、Ub、Uc同时闪烁；三相三线表不显示Ub。 2）电压电流逆相序指示。 3）三相实时电流状态指示，Ia、Ib、Ic 分别对于A、B、C相电流。某相失流时，该相对应的字符闪烁；某相断流时则不显示，当失流和断流同时存在时，优先显示失流状态。某相功率反向时，显示该相对应符号前的“-” 4）某相断相时对应相的电压、电流字符均不显示。电能表满足掉电条件时，Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic均不显示。 5）液晶上事件状态指示和电能表内事件记录状态保持一致，同时刷新 |
| 8 |  | 指示当前运行第“1、2、3、4”阶梯电价 |
| 9 |  | 1）指示当前费率状态（尖峰平谷）。 2）" "指示当前套、备用套阶梯电价，表示运行在当前套阶梯，表示有待切换的阶梯，即备用阶梯率有效。 注：第2项智能表未使用 |

## 2.3电表的安装及接线

1) 电能表安装在室内通风干燥的地方，确保安装使用安全、可靠，在有污秽或可能损坏电能表的场所，电能表应用保护柜保护。

2）安装尺寸

电能表上部有挂钩螺钉孔，下部有2个安装孔，用M4×15自攻螺钉固定。按下图所示的安装尺寸在底板上先钻好孔，底座应固定在坚固、耐火、不易震动的物体上。

图4 三相智能电能表安装图

图5 开盖尺寸简图（直接式）

图6 开盖尺寸简图（经互感器式）

3）电能表应按接线图正确接线。接线端钮盒的引入线建议使用铜线或铜接头，端钮盒内

螺钉应拧紧，避免因接触不良或引线太细发热而引起烧毁。

4）端子接线图

A、功能端子接线图

图7  功能端子接线图

B、电源端子接线图

图8  电源端子接线图

C、接线芯端子功能标示图

| 1 | A相电流端子 | 9 | C相电流端子 | 17 | 报警端子-公共 | 25 | 485 B1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A相电压端子 | 10 | 电压零线端子 | 18 | 备用端子 | 26 | 485 公共地 |
| 3 | A相电流端子 | 11 | 辅助电源端子 | 19 | 有功校表高 | 27 | 485 A2 |
| 4 | B相电流端子 | 12 | 辅助电源端子 | 20 | 无功校表高 | 28 | 485 B2 |
| 5 | B相电压端子 | 13 | 备用端子 | 21 | 公共地 |  |  |
| 6 | B相电流端子 | 14 | 备用端子 | 22 | 多功能口高 |  |  |
| 7 | C相电流端子 | 15 | 备用端子 | 23 | 多功能口低 |  |  |
| 8 | C相电压端子 | 16 | 报警端子—常开 | 24 | 485 A1 |  |  |

D、有功或无功脉冲输出端口示意图

Uce

脉冲宽度80ms

c

接标准表                   Uce=5V(12V,24V)

e                                R=Uce/5mA(kΩ)

电能表内部光耦输出

E、1 Hz时钟输出端口示意图

Uce          脉冲宽度500ms

c

Uce=5V(12V,24V)

R=Uce/5mA(kΩ)

e    测试地

# 三、基本功能

## 3.1 电能计量功能

1）电能测量四象限的定义：

测量平面的横轴表示电流向量I（固定在横轴），瞬时的电压向量用来表示当前电能的输送，并相对于电流相量I具有相位角Φ。逆时针方向Φ角为正。四象限的示意图如下图10所示：

- 图示参照GB/T 17882-1999附录E，图 E1。

- 本图的参考矢量是电流矢量（取向右为正方向）。

- 电压矢量U 随相角φ 改变方向。

- 电压U 和电流I 间的相角φ 在数学意义上取正（逆时针方向）。

图9  有功和无功功率的几何示意图

2）电能计量记录内容

| 名 称 | 数据标识 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 有功组合电能 *注1 | 0000xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日*注3总、各费率电能 |
| 正向有功电能 | 0001xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能 |
| 反向有功电能 | 0002xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能 |
| 组合无功1电能 *注2 | 0003xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能 |
| 组合无功2电能 *注2 | 0004xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能 |
| 第一象限无功电能 | 0005xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能 |
| 第二象限无功电能 | 0006xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能 |
| 第三象限无功电能 | 0007xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能 |
| 第四象限无功电能 | 0008xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率电能 |
| 分相正向有功电能 | 00xx00xx | 当前、上1结算日~上12结算日总电能 |
| 分相反向有功电能 |  | 当前、上1结算日~上12结算日总电能 |

注1：正向有功电能的计量方法取决于 “有功组合方式特征字”的内容。

注2：正、反向无功电能的计量方法取决于 “无功组合方式1、2特征字”的内容。

注3：三个结算日只能设置为合法时间或99日99分，设置为99日99分时表计不结算。

有功组合方式特征字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 反向有功 (0不减，1减) | 反向有功 (0不加，1加) | 正向有功 (0不减，1减) | 正向有功 (0不加，1加) |

无功组合方式1、2特征字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV象限 (0不减，1减) | IV象限 (0不加，1加) | III象限 (0不减，1减) | III象限 (0不加，1加) | II象限 (0不减，1减) | II象限 (0不加，1加) | I象限 (0不减，1减) | I象限 (0不加，1加) |

## 3.2 最大需量记录功能

最大需量：在指定的时间区间内，需量周期中测得的平均功率最大值。

需量周期：测量平均功率的连续相等的时间间隔。可以在5min、10min、15min、30min、60

min中选择。

滑差时间：依次递推来测量最大需量的小于需量周期的时间，可以在1min、2min、3min、5

min中选择。

最大需量及发生时间记录内容

| 名 称 | 数据标识 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 正向有功最大需量及其发生时间 | 0101xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率最大需量及其发生时间 |
| 反向有功最大需量及其发生时间 | 0102xxxx | 当前、上1结算日~上12结算日总、各费率最大需量及其发生时间 |
| 组合无功1最大需量及其发生时间 | 010300xx | 当前、上1结算日~上12结算日总最大需量及其发生时间 |
| 组合无功2最大需量及其发生时间 | 010400xx | 当前、上1结算日~上12结算日总最大需量及其发生时间 |
| 四象限无功最大需量及其发生时间 | 01xx00xx | 当前、上1结算日~上12结算日总最大需量及其发生时间 |

注：最大需量记录数据不带符号，以瞬时功率方向为准。最大需量按每月第1结算日结算，第2、第3结算日不结算，相应数据填0xFF。

## 3.3 分时费率功能

1）具有日历、计时和闰年自动切换等功能，日历和时间的改变具有防止非授权人操作的措施；

2）最多可编设4个时区、4个费率、14个时段、60个公共假日、8个日时段表，并可进行周

休设置。

3）具有备两套时区表和两套时段表切换功能，当设置为99年99月99日99时99分默认使用第一套，两套时区或时段表切换后相应的切换时间归零。

## 3.4 测量功能

瞬时量包括：各相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、相角等。

## 3.5 冻结功能

电能冻结分为普通冻结命令（通过RS485口总线以通讯地址发冻结命令）和广播冻结命令（通过RS485口总线以广播地址发冻结命令）。

电表根据冻结数据模式字，有选择的将当时时刻的正向有功各费率及总电能、反向有功各费率及总电能、组合无功1各费率及总电能、组合无功2 各费率及总电能、四象限无功各费率及总电能冻结、正向有功最大需量及发生时间、反向有功最大需量及发生时间，并记录当时的时间标识（年.月.日.时.分）。该智能表支持以下五种冻结：

1）定时冻结：按照约定的时间及间隔冻结电能量数据；每个冻结量至少保存12次。

2）瞬时冻结：在非正常情况下，冻结当前的日历、时间、所有电能量和重要测量量的数据；瞬时冻结量保存最后3次的数据。

3）约定冻结：在新老两套费率/时段转换、阶梯电价转换或电力公司认为有特殊需要时，冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据，保存最后2次冻结数据。

4）日冻结：存储每天零点时刻的电能量，可存储62天的数据。

5）整点冻结：存储整点时刻或半点时刻的有功总电能，可存储254个数据。

## 3.6显示功能

显示可分为自动循显、按键显示、遥控器显示三种方式。

1）自动循显

可实现参数自动循显，自动循显的参数（不超过99项）和时间可预先设置，参数自动循显的顺序也可任意设置。具体设置如下：

自动循环显示屏数：电能表最多可设置自动循环显示的数据项。

每屏显示时间：自动循显时每屏数据的显示时间。

2）按键循显

可实现参数按键循显，按键循显的参数（不超过99项）可预先设置，参数按键循显的顺序也可任意设置。具体设置如下：

按键循环显示屏数：电能表最多可设置按键循环显示的数据项。

按键操作如下：

上翻键：电表有一上翻键，按上翻键时电表在按键循环显示表内做上翻循环显示，显示到该项目的最前一项后又回到该显示表最后项继续循环显示。

下翻键：电表有一下翻键，按下翻键时电表在按键循环显示表内做下翻循环显示，显示到该项目的最后一项后又回到该显示表最前项继续循环显示。

3）遥控器显示

仪表配有专用红外遥控器，可查询支持显示重要数据项信息，每项查询都输入8位645ID，再输入2位扩展ID（区分一个645ID有多个子屏数据）。遥控器对准仪表连续输入8位加2位数字然后按下确认键，仪表液晶上就可以显示相应的数据项内容。如要查询0101000C上12结算日正向有功总最大需量及发生时间的第0~2项，按下数字键【0】，仪表的左下方闪烁显示“0_ _ _ _ _ _ _”, 按下第2个数字键【1】后，仪表的代码显示区显示“01 _ _ _ _ _ _”, 按下第3个数字键【0】后，仪表的代码显示区显示“010 _ _ _ _ _”，依次类推，输入8位645ID后，再输入00~02的子屏扩展ID（00对应最大需量；01对应最大需量发生日期；02对应最大需量发生时间）。按下确认键后，屏幕上就会输出该屏信息（如果只输入8位的645ID，则将此ID的所有子屏按顺序轮显）。在遥控器操作状态下10s无遥控器操作，仪表退回到轮显状态，并且关闭背光。

【0～9】、【A～F】键：用于指明显示号。

【关闭】键：用于切换背光显示。

【上翻】键：“↑” 键。用于查询显示当前显示信息的前一项相邻的数据信息。

【下翻】键：“↓” 键。用于查询显示当前显示信息的后一项相邻的数据信息。

【键显】键：用于从自动轮显或遥控显示马上切换到按键显示状态。

【轮显】键：从按键显示或遥控显示状态马上切换到自动轮显状态。

另外，显示还具有以下功能：

1、显示电能表内的预置参数、显示冻结量、事件记录等内容。

2、具有停电后唤醒显示功能。

## 3.7 清零功能

1）电表清零

当电能表处于身份认证通过状态，通过终端（掌上电脑、PC机）的红外或485接口发“电表清零”命令实现。

电表清零操作按如下次序进行：清空电能表内的电能量、最大需量及发生时间、冻结数据、事件记录（不包括电表清零事件记录）、负荷记录等数据。电表将记录当时的电表清零时间，电表清零次数加1，同时电表可记录总的电表清零次数、最近1～10次的电表清零时间、操作者代码及电表清零前的相关数据。

2）需量清零

a.手动需量清零：当电能表处于通过身份认证状态，通过终端（掌上电脑、PC机）的红外或485接口发“最大需量清零”命令可实现。

手动需量清零操作按如下次序进行：当月的最大需量及发生时间记录清零。电表将记录当时的需量清零时间，需量清零次数加1，同时电表可记录总的需量清零次数、最近1～10次的最大需量清零时间、操作者代码及需量清零前的相关数据。

b.自动需量清零：电表在自动抄表日换月，此时电表自动需量清零。

自动需量清零操作按如下次序进行：当月最大需量及发生时间、当月电量和当月其它记录均滚入上月，并且当月的最大需量及发生时间记录清零。

3）事件清零

通过终端（掌上电脑、PC机）的红外或485接口发“事件清零”命令实现。

事件清零操作按如下次序进行：清空电能表内存储的全部或某类事件记录数据（不包括电表清零事件记录和事件清零记录）。电表将记录当时的事件清零时间，事件清零次数加1，同时电表可记录总的事件清零次数、最近1～10次的事件清零时间、操作者代码及事件清零数据标识。

## 3.8 校时功能

校时可分为普通校时和广播校时。普通校时：在电能表处于编程允许状态时，可通过改变

掌上电脑、PC机的时钟来设置电表时钟；广播校时：当校时源时钟与电表时钟之间误差在±5min的范围内，可修改电表时钟，但每天至多可校时一次。

## 3.9 报警功能

当电能表运行出现异常(失压、逆相序、过载、功率反向（双向表除外）、电池欠压等)时，可根据客户需要通过声或光报警进行提示、部分异常还可通过报警端子输出提示。其中声报警及继电器报警发生后可以通过按下（显示按键）上翻键或者下翻键关闭蜂鸣器。

## 3.10 通讯功能

电表具备调制式红外光口和RS485通信接口。进行RS485通信时，并且同时也可进行红外通讯，真正实现双方同时通讯而互不干扰。其中RS485口具备抄表、设表及冻结等一切功能，通讯速率(1200～9600)bps可选（默认2400bps）；调制式红外通讯口通讯速率为1200bps。

## 3.11 停电唤醒功能

电表停电时，停电抄表电池电压大于5V，那么电表允许唤醒。可通过红外(连续的 68 11 04命令)或按动电表任何一个键显按钮将电表唤醒，一次停电期间，按键唤醒最多可10次。唤醒后5 s如无操作，自动将循显内容显示一遍，然后关闭显示（出厂时将每屏显示时间设置为5 s）；按键显示操作结束30 s后，关闭显示；停电显示背光不亮。

## 3.12 背光功能

在电表正常工作状态，可按电表上的键显按钮点亮背光，键显、红外输入显示期间，背光一直点亮。轮显期间如果有红外操作，背光点亮持续2个自动轮显周期后退出。如果有插卡，则插卡时点亮背光，60 s后背光熄灭。电表在停电唤醒时不点亮背光。

## 3.13负荷曲线记录功能

可提供6类负荷记录，用户可以从6类负荷中任意选择希望记录的内容以及每类负荷记录间隔的时间。负荷记录模式字、第1～6类负荷记录间隔时间可通过掌上电脑或PC机抄设表软件选择以上几种功能中的一种对电能表进行设置。

负荷记录传输格式

●负荷记录起始码：A0H，A0H（或E0H，E0H：本数据块不正确），2字节；

●负荷记录字节数：1字节（十六进制）；

●负荷记录存储时间：年、月、日、时、分, 5字节；

●电压、电流、频率：17字节；

●块分隔码：AAH，1字节；

●有、无功功率：24字节；

●块分隔码：AAH，1字节；

●功率因数：8字节；

●块分隔码：AAH，1字节；

●有、无功总电能：16字节；

●块分隔码：AAH，1字节；

●四象限无功总电能：16字节；

●块分隔码：AAH，1字节；

●当前需量：6字节；

●块分隔码：AAH，1字节；

●负荷记录累加校验码：1字节（从第一个A0H开始到最后一个数据块结束码）；

●负荷记录结束码：E5H,1字节。

注：当负荷记录模式字中未选某类数据时，此类数据为空，直接以AAH结束。

负荷记录数据结构

1）电压、电流、频率

●A、B、C相电压（每相2字节，共6字节，单位：0.1V）

●A、B、C相电流（每相3字节，共9字节，单位：0.001A）

●频率（2字节，单位：0.01Hz）

2）有、无功功率

●总及A、B、C相有功功率（每个3字节，共12字节，单位：0.0001kW）

●总及A、B、C相无功功率（每个3字节，共12字节，单位：0.0001kvar）

3）功率因数

总及A、B、C相功率因数（每个2字节，共8字节，单位：0.001）

4）有、无功总电能

●正向有功总电能（4字节，单位：0.01kWh）

●反向有功总电能（4字节，单位：0.01kWh）

●组合无功1总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

●组合无功2总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

5）四象限无功总电能

●第一象限无功总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

●第二象限无功总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

●第三象限无功总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

●第四象限无功总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

6）当前需量

●当前有功需量（3字节，单位：0.0001kW）

●当前无功需量（3字节，单位：0.0001kvar）

## 3.14事件记录功能

表计具有以下完整的事件记录：

1)  应记录各相失压的总次数，最近 10 次失压发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息；失压功能应满足 DL/T 566 的技术要求。

2)  应记录各相断相的总次数，最近 10 次断相发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3)  应记录各相失流的总次数，最近 10 次失流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

4)  应记录最近 10 次全失压发生时刻、结束时刻、及对应的电流值；全失压后程序不应紊乱，所有数据都不应丢失，且保存时间应不小于 180 天；电压恢复后，电能表应正常工作。

5)  三相电能表应记录电压（流）逆相序总次数，最近 10 次发生时刻、结束时刻及其对应的电能量数据。

6)  应记录潮流反向的总次数，最近 10 次潮流反向发生时刻及对应的电能量数据等信息。

7)  应记录掉电的总次数，以及最近 10 次掉电发生及结束的时刻。

8)  应记录需量超限的总次数，以及最近 10 次需量超限发生及结束的时刻。

9)  三相电能表应记录最近 10 次电压（流）不平衡发生、结束时刻及对应的电能量数据。

10)  应记录恒定磁场干扰事件总次数，最近 10 次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据。

11)  应记录电源异常事件总次数，最近 10 次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据。

12)  应记录内置负荷开关误动作事件总次数，最近 10 次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据。

13)  应记录需量清零的总次数，以及最近 10 次需量清零的时刻、操作者代码。

14)  应记录编程总次数，以及最近 10 次编程记录，每次编程记录记录编程期间最早一次数据项编程时刻、操作者代码以及编程期间最后 10 个编程项的数据标识。

15)  应记录校时总次数（不包含广播校时），以及最近 10 次校时的时刻、操作者代码。

16)  应记录各相过载总次数、总时间，最近 10 次过载的持续时间。

17)  应能记录开表盖总次数，最近 10 次开表盖事件的发生、结束时刻以及开表盖发生时刻的电能量数据，停电期间，电能表只记最早的一次开表盖事件。

18)  应能记录开端钮盖总次数，最近 10 次开端钮盖事件的发生、结束时刻以及开端钮盖发生时刻的电能量数据，停电期间，电能表只记最早的一次开端钮盖事件。

19)  永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

20)  应记录最近 10 次拉闸和最近 10 次合闸事件，记录拉、合闸事件发生时刻、操作者代码和电能量数据。

21)  依据 DL/T 645—2007 及其备案文件要求，通过附加信息的方式实现事件的上报功能。上报事件的内容可设置。

22)  可记录每种事件总发生次数和（或）总累计时间。

除以上的事件记录外，表计具有的其他事件记录的详细内容请查阅DL/T 645-2007规约及其备案文件。

## 3.15 多功能检测输出功能

由于实际测试的需要，电表可在多功能输出端口(即三合一端口，端子接线方法参见2.3.4节)实现以下几种检测信号的输出：

| 多功能端子输出控制字 | 信号输出类型 |
| --- | --- |
| 00 | 秒脉冲 |
| 01 | 需量周期更替检测信号输出（80 ms的负脉冲）； |
| 02 | 时段切换检测信号输出（80 ms的负脉冲）； |

用户可通过掌上电脑或PC机抄设表软件选择以上几种功能中的一种对电能表进行设置，即可满足实际测试的需要。重新上电后默认为多功能输出端口为秒脉冲输出功能。

## 3.16 铁损、铜损记录功能，电压电流谐波分析功能（0.2S表）

# 四、运输和贮存

产品在运输和拆封时不应受到剧烈冲击，并根据GB/T 15464-1995《仪器仪表包装通用技术条件》规定运输和贮存。

库存和保管应在原包装条件下存放在支架上，叠放高度不应超过5层。

保存的地方应清洁，其环境温度最好为(0～40)℃，相对湿度不超过85%，且在空气中不含有足以引起腐蚀的有害物质。

# 五、售后服务

电能表自发货日起18个月内，在用户遵守说明书规定要求，且制造厂铅封仍完整的条件下，若有质量问题，我公司负责免费修理或更换。18个月后，公司保证提供售后服务。

# 六、结束语

本产品使用说明书会随产品技术升级而更新，更新将不通知用户，如说明书与实际有差异，以实际产品为准。如用户对说明书有疑义或建议，请按说明书提供的联系电话与我司联系，我司专业人员将给您满意的回复，最后衷心感谢选用我司电能表产品。

# 附录A：电表运行状态、模式、特征、错误信息字

电表运行状态字1

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 无功功率方向 (0正向、1反向) | 有功功率方向 (0正向、1反向) | 停电抄表电池 (0正常，1欠压) | 时钟电池 (0正常，1欠压) | 需量积算方式 (0滑差，1区间) | 保留 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时钟故障 | 透支状态 | 存储器故障或损坏 | 内部程序错误 | 保留 | 保留 | ESAM错误 | 控制回路错误 |

电表运行状态字2

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | C相无功功率 方向 | B相无功功率 方向 | A相无功功率 方向 | 保留 | C相有功功率 方向 | B相有功功率 方向 | A相有功功率 方向 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

注：0代表正向，1代表反向

电表运行状态字3（操作类）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预跳闸报警状态 （0无，1有） | 继电器命令状态 （0通，1断） | 当前运行时区 (0第一套，1第二套) | 继电器状态 (0通，1断) | 红外认证/编程运行状态 (0失效，1有效) | 供电方式 (00主电源，01辅助电源，10电池供电) | 当前运行时段 (0第一套，1第二套) |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 远程开户（0 开户，1 未开户） | 本程开户（0 开户，1 未开户） | 身份认证状态（0失效，1有效） | 保电状态（0非保电，1保电） | 保留 | 保留 | 电能表类型 （00非预付费表，01电量型预付费表，10电费型预付费表） |

电表运行状态字4（A相故障状态）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 功率反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 断流 |

- 0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字5（B相故障状态）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 功率反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 断流 |

- 0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字6（C相故障状态）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断相 | 功率反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 断流 |

- 0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字7（合相故障状态）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总功率因数超下限 | 需量超限 | 掉电 | 辅助电源失电 | 电流不平衡 | 电压不平衡 | 电流逆相序 | 电压逆相序 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 开端钮盖 | 开表盖 | 电流严重不平衡 |

- 0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

有功组合方式特征字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 反向有功 (0不减，1减) | 反向有功 (0不加，1加) | 正向有功 (0不减，1减) | 正向有功 (0不加，1加) |

无功组合方式1、2特征字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV象限 (0不减， 1减) | IV象限 (0不加， 1加) | III象限 (0不减， 1减) | III象限 (0不加， 1加) | II象限 (0不减， 1减) | II象限 (0不加， 1加) | I象限 (0不减， 1减) | I象限 (0不加， 1加) |

周休日特征字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 周六 | 周五 | 周四 | 周三 | 周二 | 周一 | 周日 |

- 0代表休息，1代表工作。

通信速率特征字（调制型、接触式、通信口1、通信口2、通信口3）

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 19200bps | 9600bps | 4800bps | 2400bps | 1200bps | 600bps | 保留 |

- 0代表非当前接口通信速率，1代表当前接口通信速率，特征字仅在某一位为1时有效。

电表运行特征字1

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 主动上报模式 (0 不启用后续标志，1 启用 后续标志) | 液晶①②字样意义 (0 显示 1、2 套时段，1显示 1、2 套费率) | 外置开关控制方式 （0电平，1脉冲） |

负荷记录模式字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 当前需量 | 四象限无功 总电能 | 有、无功 总电能 | 功率因数 | 有、无功功率 | 电压、电流、频率 |

- 0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

冻结数据模式字

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变量 | 反向有功最大需量 及发生时间 | 正向有功最大需量 及发生时间 | 四象限无功 电能 | 组合无功2 电能 | 组合无功1 电能 | 反向有功 电能 | 正向有功 电能 |

- 0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

错误信息字ERR

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 费率数超 | 日时段数超 | 年时区数超 | 通信速率不能更改 | 密码错/未授权 | 无请求数据 | 其他错误 |

安全认证错误信息字SERR

| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址异常 | 购电超囤积 | 充值次数错误 | 客户编号不匹配 | 身份认证失败 | ESAM验证失败 | 重复充值 | 其它错误 |

| Bit15 | Bit14 | Bit13 | Bit12 | Bit11 | Bit10 | Bit9 | Bit8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 电表挂起 （0正常，1挂起） |

注1：0代表无相应错误发生，1代表相应错误发生。

# Text boxes

高

性

能

微

控

制

器

LCD显示器

高精

度

计

量

芯

片

IA

IB

IC

红外接口

掌上电脑

红外遥控器

电流采样

存储器

按键输入

485接口

UA

UB

UC

电压采样

开盖信号

光报警信号

电 源

管 理

电 源

VA VB VC

时钟电池

辅助电源(可选)

停电抄表电池